目   录

第一章  比选公告	2

第二章  比选申请人须知	4

第三章	项目参数及要求	13

第四章   比选申请文件格式	14

# 第一章  比选公告

一、成都大学四川抗菌素工业研究所作为比选人诚邀符合资格条件的潜在申请人参与成都大学四川抗菌素工业研究所抗生素评价中心冷暖两用中央空调采购及安装工程的比选。本项目比选编号为CDCK20160018 。

二、比选项目概况（表一）：

| 比选人(项目业主) | 成都大学四川抗菌素工业研究所 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 成都大学四川抗菌素工业研究所抗生素药效评价中心冷暖两用中央空调采购及安装工程 |
| 建设地点 | 成都大学四川抗菌素工业研究所内 |
| 采购时间 | 2016年11月18日 |
| 工程规模（和/或标准） | 详见清单 |
| 采购资金 | 自筹 |
| 其他 | 无 |

三、比选内容（表二）

| 采购、安装 | 冷暖两用中央空调 |
| --- | --- |

四、资格要求

（1）一般要求：在中华人民共和国注册资金100万以上合法企业，具有独立企业法人资格

（2）资质要求：同时具有生产企业授权经销资质

五、比选申请人在报名时须携带：

（1）法人授权委托书；          （2）经过年检的营业执照副本；

（3）税务登记证；              （4）组织机构代码证。

（5）代理人身份证复印件         (6) 移动存储设备（U盘等）

注：以上第1项收一张原件（法定代表人投标的不用“法人授权委托书”）；第2、3、4各收一张复印件（所有提交资料均需加盖公章）。

六、供货安装期要求：45个日历日。

七、工程质量：合格，详见比选文件

八、领取文件时间及地点：2016年10月26日—2016年 11月1日，成都大学四川抗菌素工业研究所网站下载。

九、递交比选申请文件截止时间及地点：

2016年11月1日上午10:00，成都大学四川抗菌素工业研究所A408安全与后勤保障部。

比选申请文件必须在递交比选申请文件截止时间前送达指定地点。逾期送达或不符合规定的比选申请文件恕不接受。

十、比选文件的其他资料：配置清单，售后服务保障条款、补遗或答疑，请联系抗生素药效评价中心，联系电话：028--84216053

十一、开标时间和地点：

（1）开标时间：2016年11月 2日下午15:00。

（2）开标地点：成都市成华区龙潭工业园华冠路168号成都大学四川抗菌素工业研究所A213会议室。

十二、本比选邀请在四川抗菌素工业研究所网站上发布。

十三、本项目的联系方式：

联 系 人：王老师             电    话：028- 84216012

# 第二章  比选申请人须知

### 比选申请人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 比选人 |  | 名称：成都大学四川抗菌素工业研究所 |
| 1.1.2 | 项目名称 |  | 成都大学四川抗菌素工业研究所抗生素药效评价冷暖两用中央空调采购及安装工程 |
| 1.1.3 | 建设地点 |  | 成都大学四川抗菌素工业研究所内 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 |  | 本采购项目所示范围及比选清单范围内的设备 |
| 1.3.2 | 计划供货期 |  | 30个日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 合格 |
| 1.4.1 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 |  | （1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人（2）具有承担本项目的合法资质 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体比选 |  | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 1.10 | 比选预备会 |  | 不召开 |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 |  | 允许细微偏差 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他资料 |  | 工程量清单、使用说明书及保修相关资料、补遗或答疑 |
| 2.2 | 比选文件投递截止时间 |  | 2016年 11月 1 日10时00分 |
| 3.1.1 | 构成比选申请文件的其他资料 |  | 除比选文件要求的构成比选申请文件主要部分以外的资料 |
| 3.3.1 | 比选有效期 |  | 30日历天(从比选截止之日算起，如比选人或行政监督部门因工作需要则相应顺延) |
| 3.4 | 比选保证金 |  | 无 |
| 3.6 | 是否允许递交备选比选方案 |  | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 符合比选文件要求 |
| 3.7.4 | 比选申请文件副本份数 |  | 二份副本(中选单位另补三份副本) |
| 3.7.5 | 装订要求 |  | 比选申请文件的正本与副本应分别装订封塑成册，不能使用活页或抽杆夹装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 比选人的地址： 比选人名称： 比选申请文件 于“2016年11 月1日10：00（递交比选申请文件截止时间）之前不准启封”的字样（或封条）。 |
| 4.2.2 | 递交比选申请文件地点 |  | 成都大学四川抗菌素工业研究所A408安全与后勤保障部 |
| 4.2.3 | 是否退还比选申请文件 |  | 否 |
| 5.1 | 比选时间和地点 |  | 比选时间：同比选截止时间 比选地点：成都大学四川抗菌素工业研究所A213会议室 |
| 5.2 | 比选程序 |  | 密封情况检查：由比选人检查比选申请文件的密封情况 比选顺序：不分递交先后顺序随机开启 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 |  | 评审委员会构成：5人及以上单数 |
| 7.3.1 | 履约担保 |  | 在签订合同时，由甲乙双方按国家相关规定执行 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 比选报价(计价方式) | 采用工程量清单综合单价法 |  |
| 9.2 | 评审办法 | 见比选文件 |  |
| 9.3 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。即： （1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）开标记录表中记录的报价、比选申请文件中参选函的总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应一致。 注：参选函中报价的单位应与公布的比选控制价一致，即以元为单位。小数点后保留位数不作要求。 |  |
| 9.4 | 评审结果的确定 | 确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选的，或者因不可抗力提出不能履行合同的，或者比选文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，比选人可以确定排名第二的中选候选人为中选人，依此类推。 |  |

1 ．总则

1.1 项目概况

1.1.1 本项目比选人：见比选申请人须知前附表。

1.1.2 本项目名称：见比选申请人须知前附表。

1.1.3本项目建设地点：见比选申请人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见比选申请人须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见比选申请人须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见比选申请人须知前附表。

1.3 比选范围要求

1.3.1 本次比选范围：见比选申请人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见比选申请人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见比选申请人须知前附表。

1.4 比选申请人资格要求

1.4.1 比选申请人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l)资质条件：见比选申请人须知前附表；

(2)财务要求：见比选申请人须知前附表；

(3)业绩要求：见比选申请人须知前附表；

(4)信誉要求：见比选申请人须知前附表；

(5)项目经理资格：见比选申请人须知前附表；

(6)其他要求：见比选申请人须知前附表。

1.5 费用承担

比选申请人准备和参加比选活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与比选活动的各方应对比选文件和比选申请文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与比选有关的语言均使用中文(汉语言文字)。必要时专用术语应附有中文(汉语言文字)注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 比选预备会

不召开。

2．比选文件

2.1 比选文件的组成

本比选文件包括：

第一章 比选公告

第二章 比选申请人须知

第三章 项目参数及要求

第四章 比选申请文件格式

第五章 评审办法

2.2比选截止时间：见比选申请人须知前附表。

3．比选申请文件

3.1 比选申请文件的组成

3.1.1 比选申请文件应包括下列内容：

（1）参选函、分项报价表等详见比选文件第四章“比选申请文件格式”内容。

（2）比选申请人必须按比选文件的要求提交证明文件，并作为其比选申请文件的一部分，以证明其有资格参加投标和中选后有履行合同的能力。

（3）比选申请人概况应包括：企业生产、经营情况、商业信誉等内容。

（4）比选申请人提供已标价的工程量清单。应对比选文件中“施工内容、服务项目及要求”部分的各项条款作出清晰准确的答复，并提出明确的施工方案、服务项目和详细承诺。

比选申请人所提供的资格证明资料必须是真实有效的。否则其投标或中选资格将被取消，同时比选人保留进一步追究其行为责任的权利。

3.2 比选报价

3.2.1 比选申请人应按第三章“采购清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 比选申请人在比选截止时间前修改参选函中的比选总报价，应同时修改第五章“采购清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.3 比选有效期

3.3.1 在比选申请人须知前附表规定的比选有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其比选申请文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长比选有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长比选有效期。比选申请人同意延长的，应相应延长其比选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选申请文件；比选申请人拒绝延长的，其比选失效，但比选申请人有权收回其比选保证金。

3.4 比选保证金

3.4.1 无

3.5资格审查资料

3.5.1 “比选申请人基本情况表”应附比选申请人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2  “近年完成的类似项目情况表”应附中选通知书和(或)合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书)的复印件，具体年份要求见比选申请人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见比选申请人须知前附表。

3.6 备选比选方案

除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人不得递交备选比选方案。允许比选申请人递交备选比选方案的，只有中选人所递交的备选比选方案方可予以考虑。评审委员会认为中选人的备选比选方案优于其按照比选文件要求编制的比选方案的，比选人可以接受该备选比选方案。

3.7 比选申请文件的编制

3.7.1 比选申请文件应按第四章“比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。其中，参选函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2 比选申请文件应当对比选文件有关供货期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，比选申请文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见比选申请人须知前附表。

3.7.4 比选申请文件正本一份，副本份数见比选申请人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 比选申请文件的正本与副本应分别装订成册(均不宜使用活页或抽杆夹装订)，并编制目录，具体装订要求见比选申请人须知前附表规定。

4．比选申请文件

4.1 比选申请文件的密封和标记

4.1.1 比选申请文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在密封袋四角、交界处、封条、项目名称、封套的封口处加盖比选申请人单位章。

4.1.2 比选申请文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见比选申请人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的比选申请文件，比选人不予受理。

4.2 比选申请文件的递交

4.2.1 比选申请人应在本章第2.2.2 项规定的比选截止时间前递交比选申请文件。

4.2.2 比选申请人递交比选申请文件的地点：见比选申请人须知前附表。

4.2.3 除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。

4.2.4 比选人收到比选申请文件后，向比选申请人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

4.3 比选申请文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的比选截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的比选申请文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2 比选申请人修改或撤回已递交比选申请文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向比选申请人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为比选申请文件的组成部分。修改的比选申请文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．比选

5.1 比选时间和地点

比选人在本章第2.2.2 项规定的比选截止时间（比选时间）和比选申请人须知前附表规定的地点公开比选。

6．评审

6.1 评审委员会

6.1.1 评审由比选人依法组建的评审委员会负责。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）比选人或比选申请人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与比选申请人有经济利益关系，可能影响对比选公正评审的；

(4）曾因在比选、评审以及其他与比选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

评审委员会按照第五章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第五章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7．合同授予

7.1 选定方式

除比选申请人须知前附表规定评审委员会直接确定中选人外，比选人依据评审委员会推荐的中选候选人顺序确定中选人，评审委员会推荐中选候选人的人数见第五章评审办法。

7.2 中选通知

在本章第3.3 款规定的比选有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的比选申请人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同时，由甲乙双方按国家相关规定执行

7.4 签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起10 天内，根据比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格。

8．纪律和监督

8.1 对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对比选申请人的纪律要求

比选申请人不得相互串通比选或者与比选人串通比选，不得向比选人或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义比选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第五章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 投诉

比选申请人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向成都大学监督部门投诉。

9、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见比选申请人须知前附表。

第三章  项目参数及要求

成都大学四川抗菌素工业研究所抗生素药效评价中心

冷暖两用中央空调采购及安装工程比选

1、本项目最高限价。

最高限价人民币：34万元（叁拾肆万元整）

（1）本项目清单预算最高控制价为：34万元（叁拾肆万元整）

2、项目基本情况

项目概况：抗生素药效评价中心冷暖两用中央空调采购及安装工程。

项目主要内容为：按所列仪器设备主要功能、主要技术规格、及主要用途清单配置；

- 主要技术条款及要求

3.1设备主要功能

冷暖两用中央空调为本所动物实验室提供热量和冷量，保证实验动物正常生长，保障动物实验顺利开展。

3.2单台设备主要技术规格

1、制冷量/制热量（kw）     制冷量不少于134 KW /制热量不少于142KW

2、制冷暖消耗总功率        不大于40/41KW

3、制冷剂                   R410A

4、压缩机                  全封闭式涡旋压缩机（2台）

5、风机                    轴流式大叶片低噪声风机（2台）

6、换热器                  高效真空玕焊板式换热器

3.3设备数量         3台

3.4主要用途：

冷暖两用中央空调为本所1500平方米动物实验室提供热量和冷量，使动物实验室长年保持恒温在20-25度。

3.5技术要求

3.5.1.标准型单模块主机COP值不低于3.35；

3.5.2.主机采用国际知名品牌压缩机；并且标准模块主机节流装置采用进口500级PMV电子脉冲调节，实现PID精确控制的电子膨胀阀；

3.5.3.投标设备主机单模块制冷量不低于134KW,每台模块机有两台压缩机；

3.5.4.主机水侧换热采用高效真空钎焊板式换热器，并且水侧承压3.0MPa,换热效率高；

3.5.5.标准型主机风侧换热器采用环绕式换热器，并且主机在出厂时配置水过滤器和水压差开关；

3.5.6.空调主机的运行范围：-15~48℃；

3.5.7.主机具备智能除霜技术:主机能自动修正进入除霜的条件，能实现精确监控除霜；

3.5.8.机组采用微电脑控制系统，大屏幕液晶显示控制器，使用简单快捷，单个控制可多达16台的机组，便于集中控制；

3.5.9.为满足室外机放置要求，空调主机单模块尺寸：2215*1150*2160mm（长*宽*高），运行质量：905KG,净质量：890KG；

3.5.10.空调主机具有强大的保护功能，包括压缩机高低压保护、电源缺逆相保护、频繁启动保护、压缩机过流保护、压缩机排气温度保护、机组防过热保护、传感器故障保护、制冷的防冻保护、冬季水系统防冻保护、水流不足保护、环境温度保护等。

- 付款方式

付款方式是否合理，对采购方现金流的影响程度。

5、售后服务

5.1保修期：整机自出厂起计18个月或调试后计12个月，以先到期为准。压缩机/控制模块保修3年。

5.2售后服务部接到报修电话后1小时内作出反应，2小时内派出合格的服务人员到达设备使用现场，在配件允许的情况下24小时排除故障。

5.3在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接到买方通知后，应在上述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费；

5.4 在质保期满后，出现设备故障时，卖方仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决；

5.5保修期内贵司维修工程师将作定期巡访，做好机组的调试与保养，并在运行季节前、运行季节和停机季节作回访；

5.6 保证提供机组的终生维修与保养服务，免费保用期结束后可签订保养协议，优惠提供专业的维修保养服务；

## 第四章  比选申请文件格式

## A、参选函

致成都大学四川抗菌素工业研究所：

根据成都大学四川抗菌素工业研究所抗生素药效评价冷暖两用中央空调比选邀请（比选编号：CDCK20160018），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表：（比选申请人名称、地址）提交下述比选申请文件正本和副本各一套，包括：

（1）按比选须知和第四章要求提供的全部比选申请文件，及对比选文件第三章“项目参数及要求”的响应文件。

（2）比选申请人资格证明文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查全部比选文件，包括修改文件（若有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

2、我方同意提供贵方可能要求的与投标申请有关的任何其它资料或数据，并对提交的材料中的所有陈述和声明的真实和正确性负责；

3、我方愿意按照比选文件的要求，提供相关服务、按时、保证安全等

4、我方认为贵方有权决定中选人，有权接受或拒绝所有的投标；

5、投标自递交比选申请文件截止时间之日起计有效期为60天；

6、若我方中选，在收到中选通知书后，因自身原因未能在约定的时间内与贵方进行合同谈判,则我方的中选人资格自动取消；

7、若我方中选，我方将按比选文件的规定以及比选申请文件的承诺履行合同责任和义务。按期、按质、按量履行服务义务。

比选申请人：              （全称、公章）

比选申请人代表：                    （签名）

地址：                             邮编：

电话：                             传真：

日期：      年    月    日

### B 、参选报价

### 成都大学四川抗菌素工业研究所抗生素药效评价中心冷暖两用中央空调比选项目报价表

按建设单位提供的工程量清单编制要求及说明编制工程量清单预算报价书，分项目报价。

| 序号 | 项目名称 | 报价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： 元 |  |  |  |

说明：1、具体参数及要求、计价等见比选文件第三章的有关内容。

比选申请人全称：     （公章）

比选申请人代表：     （签名）

年    月    日

### 比选申请人基本情况

主要包括以下内容：

1、地址、邮编、联系电话；

2、经营范围；

3、经营状况；

4、其他需要说明的情况

### 相关证明资料

（1）经过年检的营业执照副本；

（2）法人授权委托书；

（3）税务登记证；

（4）组织机构代码证。

（5）具有承担本项目的合法资质文件

（复印件加盖公章）

### 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系      （比选申请人名称）   的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人姓名）为我公司合法代理人，代表本公司参加成都大学四川抗菌素工业研究所抗生素药效评价中心冷暖两用中央空调采购比选项目（比选编号：CDCK20160018  ）的招投标活动。代理人在本次采购中所签署的文件和处理的有关事物，我公司均予承认，由此产生的民事法律后果均由本单位承担。

本授权书于       年     月    日签字盖章生效，特此声明。

比选申请人：    （公章）

法定代表人： （签名）

被授权人：     （签名）

年    月    日

附：法定代表人和被授权人身份证复印件。

### 类似项目业绩一览表

| 序号 | 甲方及项目名称 | 联系人 | 联系电话 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  | 元 |

附合同复印件

附件一：

### 合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人” )为实施                (项目名称)，己接受                (承包人名称，以下简称“承包人” )对该项目施工的参选。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(l)中选通知书；

(2)参选函及参选函附录；

(3)专用合同条款；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币(大写)                    元(￥              )。

9．本协议书一式  四 份，合同双方各执二份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：              (盖单位章)        承包人：             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：   (签字)    法定代表人或其委托代理人：   (签字)

年    月    日                               年    月    日